低碳城市水資源回收中心升級為綠色加氣站與加電站評估

朱正永，鄭景鴻，林秋裕，呂晃志，張鴻鵬，簡淑碧

逢甲大學綠色能源發展中心，台灣台中 40724

摘 要

本研究考慮三種情境提升原有都市水資源回收中心為綠色加氣站，設置「綠色加氣站」（含「甲烷供應系統」及「綠色氫供應系統」）與「綠色加電站」。故變更本水資源處理流程，分兩種構想。構想一，將園區周邊高濃度有機廢水做為本處理廠水來源之一，或採高滴濃度廢水分流收集方式，廢水處理系統則採用兩相式厭氧處理系統，以廢水及污泥產製氫氣及甲烷氣成為氣態生質能源。構想二，於現有規劃設計增設新型有機污泥處理設施，包含高溫好氧消化系統及甲烷化系統，可以直接生產甲烷氣。另外，可於場址頂部設計太陽能叢林，產生之電力直接供應園區用電，或將處理出流水電解產生氫氣燃料。

本研究以污水處理量18,000 CMD計算可產生之氣體燃料，並換算至現有壓縮天然氣(CNG)公車、電動車以及氫能汽車所需氣體燃料量進行效益分析，若廢水處理流程更改為構想一，每日所產生之氫氣可供應250部氫能車使用，同時產生的甲烷氣體可供應50部CNG公車使用，若氫氣透過燃料電池發電可供應378車次的電動車充電，但此方案必須導入園區周邊的高濃度有機廢水，將廢水COD濃度提高至5 g/L才能有效實行。

構想二，在不更動現有的水資源回收處理程序設計下，僅在程序中增加有機污泥能源化系統，每日產製出的甲烷氣體可供應20部CNG公車使用，並降低系統污泥產生量達80%，不僅可達到能源回收的目的亦可降低污泥處置成本。

最後若於水資源處理中心建物頂端設置太陽能板叢林，所產生的電力可供應園區使用，或可提供電動車加電站使用，每日可補充22車次的電動車。透過設置放流水電解系統，每日可供應7部氫能車使用；設置太陽能發電及電解系統，不僅可提升水回收比例，更具有展示及美化功能。

關鍵字：低碳城市；水資源；甲烷；綠色氫；污泥；燃料電池；電動車；氫能車

文章編號：（由編輯部填寫）

___________________________________________________________________________

作者简介：朱正永（1971），男，博士，助理教授，生質能源，E-mail: cychu@fcu.edu.tw; chuchenyeon@gmail.com

基金项目：FCU-11G27105; BOE-101-D0204-3; NSC 99-2632-E-035-001-MY3.

- 前言

將原有水資源回收再利用的觀念，以廢水再能源化之創新技術將其升級為能源供應中心，故提出「氣態生質能源供應站」之構想是一個新穎性的做法。若以此作為低碳城市水資源回收廠未來設計規劃的主軸，更符合低碳智慧城市推動及生態園區之目標及意像。

2、構想與作法

設置（1）「綠色加氣站」（含「甲烷供應系統」及「綠色氫供應系統」）與（2）「綠色加電站」。故變更本水資源處理流程，分兩種構想。構想1，將園區周邊高濃度有機廢水做為本處理廠水來源之一，或採高滴濃度廢水分流收集方式，廢水處理系統則採用兩相式厭氧處理系統，以廢水及污泥產製氫氣及甲烷氣成為氣態生質能源。構想2，於現有規劃設計增設新型有機污泥處理設施，包含高溫好氧消化系統及甲烷化系統，可以直接生產甲烷氣。此外，可於場址頂部設計太陽能叢林，產生之電力直接供應園區用電，或將處理出流水電解產生氫氣燃料，並混合構想1及2所產生的氣態燃料。上述氣體透過（1）「綠色加氣站」（含「甲烷供應系統」及「綠色氫供應系統」），將甲烷氣供應公車捷運(BRT)系統中的壓縮天然氣(CNG)公車使用；氫氣則直接供應氫燃料電池車使用。氫氣也能藉燃料電池設置（2）「綠色加電站」，提供現有的公務電動車使用。以上構想如圖1、2所示。

圖1、氣態生質能供應站構想圖 (構想1)

圖2、氣態生質能供應站構想圖 (構想2)

2.1 變更水資源回收處理程序

構想1：把廢水處理規劃為兩相式厭氧處理系統

此構想需導入園區周邊未納管之食品業高濃度有機廢水，將廢水COD提升至1 g/L以上 (5 g/L以上較佳)，如此可直接產製氫氣及甲烷氣體，作為「氣態生質能源」的供應源，其設計流程示意如圖3所示。

構想2：於現設計處理程序中增設有機污泥處理設施

將現有水資源回收處理程序增設生物性污泥能源化設施，包含高溫好氧消化系統及甲烷化設備，既可產製甲烷氣燃料並可減少程序中60-80%的生物污泥排放，可有效降低污泥清運費用。程序如圖4所示。

圖3、水資源能源化流程示意圖

圖4、水資源中心污泥能源化系統示意圖

2.2 污水處理廠出流水之電解產生氫燃料

於水資源中心建物頂層建造太陽能屋頂，電力供給電解出流水產生氫氣，增加水資源回收率1-5%，並可將未用完的電力以氫氣燃料的方式儲存。

圖5、太陽能發電之電力燃料轉換系統示意圖

2.3 甲烷重組產氫

上述的甲烷可以透過已經商業化的重組技術，轉換為氫氣，與前述之厭氣醱酵氫與太陽能電解氫合併，做為「綠色氫供應系統」之氫來源。

2.4 氣態生質能源的應用

建議架設「氣態生質能加氣站」及「加電站」，因為氣體氫、甲烷與電力均來自再生性方式，故可稱為「綠色加氣站」及「綠色加電站」；包含甲烷氣體及氫氣供應系統。甲烷氣體可供應未來BRT系統之CNG公車使用；氫氣可供氫能機汽車使用。氫氣亦可透過燃料電池轉換成電力，做為加電站電力來源，提供給現有的公務電動車使用。氣態生質能源供應站發想如圖6所示。

圖6、氣態生質能源供應站發想圖

3、國外實例

3.1 美國加州Irvine，廢水轉換氫能源加氫站

此系統座落於美國加州Irvine小鎮，其利用厭氧醱酵技術、水電解技術、廚餘醱酵及甲烷重組產氫技術，將廢水及廢棄物轉換為氫氣，每日提供約100 kg的氫氣，可供應25-50部氫能車使用；每部車加滿氫氣可行駛160 km，此地區已成為國際各大車廠氫能車的測試基地。

圖7、位於美國加州Irvine小鎮之水資源產氫系統及加氫站

3.2 CNG公車之BRT系統

使用CNG公車架構BRT系統，全世界包含北京、上海、廣州、首爾、曼谷、雅加達、洛杉磯、芝加哥、波士頓、西雅圖、邁阿密、溫哥華、蒙特婁、波哥大、墨西哥城、聖地牙哥、雪梨、布里斯班、伯斯、奧克蘭、漢堡、巴黎、赫爾辛基、伊斯坦堡等地。部分燃料亦從廢水或廢棄物處置設施所來故均已成功的實行；目前量產之公車車體，滿載CNG可行駛350 km。

圖8、日本名古屋的CNG公車架構之BRT系統

4、結果與討論

4.1 效益分析

本構想以現有設計參數，污水處理量18,000 CMD計算可產生之氣體燃料，並換算至現有CNG公車、電動車以及氫能汽車所需氣體燃料量進行效益分析，結果如表1所示。

以效益評估結果可知，若廢水處理流程更改為構想1，每日所產生之氫氣可供應250部氫能車使用，同時產生的甲烷氣體可供應50部CNG公車使用，若氫氣透過燃料電池發電可供應378車次的電動車充電，此流程在美國加州Irvine小鎮已經有成功的實例，是為最佳的實行方案，但此方案必須導入園區周邊的高濃度有機廢水，將廢水COD濃度提高至5 g/L才能有效實行。

以構想2，在不更動現有的水資源回收處理程序設計下，僅在程序中增加有機污泥能源化系統，每日產製出的甲烷氣體可供應20部CNG公車使用，並降低系統污泥產生量達80%，不僅可達到能源回收的目的亦可降低污泥處置成本。

於水資源處理中心建物頂端設置太陽能板叢林，所產生的電力可供應園區使用，或可提供電動車加電站使用，每日可補充22車次的電動車。透過設置放流水電解系統，每日可供應7部氫能車使用；設置太陽能發電及電解系統，不僅可提升水回收比例，更具有展示及美化功能。

若將兩種構想藉汽電共生設備及燃料電池直接生產電力，並串聯後端太陽能發電，所得總發電量比較如表2所示。兩種構想所產生的電量，均可供應水資源中心的全部用電量。

表1、氣態生質能源供應站效益評估

表2、兩種設計構想總發電量比較

| 方案 | 發電量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 構想1： 廢水厭氧處理+太陽能 | 15,360 度/d | 需導入高濃度有機廢水，使COD濃度達5g/L；故需先調查周邊廢水特性。 |
| 構想2： 增設污泥處理設備+太陽能 | 2,387度/d | 可直接增加於現有設計中實施。 |

4.2設置面積

以18,000 CMD作為設計標準，構想1及構想2新增反應系統槽體設置面積及高度如表3所示。

表3、兩種設計構想增設設備之設置面積

| 方案 | 設施名稱 | 設置數量 | 單元規格 | 佔地面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 構想1 | 產氫槽 | 8 | ∅5m×H15 m | 200 m2 |
|  | 甲烷產生槽 | 4 | ∅24m×H24 m | 2,310 m2 |
|  | 氫氣儲槽 | 2 | ∅4m×H6 m | 32 m2 |
|  | 甲烷氣儲槽 | 1 | ∅4m×H6 m | 16 m2 |
|  | 發電設備 | 1 | L3.7m×W1.7 m×H2.1m | 6.5 m2 |
| 構想2 | AwG污泥消化槽 | 2 | ∅6m×H12 m | 72 m2 |
|  | 甲烷產生槽 | 2 | ∅6m×H12 m | 72 m2 |
|  | 氣體儲槽 | 1 | ∅4m×H4 m | 16 m2 |
|  | AwG附屬設備 | 2 | L6m×W6m×H3m | 72 m2 |
|  | 發電設備 | 1 | L2.7m×w0.9 m×H1.7m | 2.43 m2 |

構想1：濃度以5 g/L估算之，槽體均為桶槽，產氫槽及甲烷槽總合佔地面積為2,510 m2，高度分別為15 m 及 24 m，因高度較高，建議2/3設置於地下，1/3設置於地上，氣體儲槽佔地面積及高度分別為16 m2、6 m，同樣建議設置於地表及地下各一半，發電設備佔地面積6.5 m2，因涉及燃燒，建議設置於地表上，或地下半露天式設置。兩項式厭氧醱酵處理5 g/L COD廢水，其出流水COD去除率可達88%，厭氧系統出流後仍有600 mg/L，若要符合放流水標準，後端MBR系統負荷需增加，故所需廠址面積需再放大，或改以高級處理法設置之。

構想2：尚未脫水之濃縮污泥體積以設計量計算之，AwG消化設備及甲烷產生槽均為桶槽，合併所需佔地面積為144 m2，高度12 m，可全面地下化或2/3地下化設置，AwG系統附屬設備佔地面積72 m2，高度為3 m，可地下化設置。甲烷發電設備佔地面積2.43 m2，因涉及燃燒，建議設置於地表上，或地下半露天式設置。

綜上可知，構想1因為涉及整體廢水條件的更動，計算回收效益，乃以導入高濃度有機廢水，水力負荷提升28倍，故處理設施需重新評估，為克服此問題可效法新加坡水資源回收方式，將高濃度有機廢水(如廚餘水、沖廁廢水、園區外食品工廠廢水等)與低濃度廢水分流收集處理，可降低系統的佔地面積。建議可效法已實行於美國加州Irvine的廢水產氫加氫站設施，於現有設計中引入部分高濃度污水，增設100 m3的展示系統，可在不需擴增太多用地面積下設置能源回收系統。

七、結語

以既有水資源回收中心升級為綠色加氣站與加電站，設置（1）「綠色加氣站」（含「甲烷供應系統」及「綠色氫供應系統」）或其示範系統與（2）「綠色加電站」是極為可行的。將廢水能源化的概念導入現有的水資源回收程序中，可提升低碳城市能源的自給率。若能結合水資源能源化的概念，在建設水回收中心的同時建構氣態生質能源供應系統，此系統包含水資源能源化設施、氣態生質能源儲存設施、發電系統、加氣站及加電站等，如此可將綠色運具所需的能源供應端導入到綠色能源的範疇，使整個綠色產業從能源的產製到後端的應用得以串連。對於在建構低碳城市的都市而言，更具有指標性的示範效果。